{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["公报","数据明细"],"not_rendered":{"defined_names":2},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"公报","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,1,10],[3,0,4,0],[5,0,6,0],[7,0,8,0],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[20,0,20,1],[21,1,21,10],[22,1,22,10],[23,1,23,11]]}
["青岛市城市供水水质公报（2025年9月23日发布）"]
["   2025年8月4日，青岛市水务管理局对我市市内三区城市供水水质进行了抽检，现将抽检结果公报如下：\n    本次共抽检11个水厂出厂水水样和42个管网水水样。所有受检出厂水的8项常规指标和管网水的7项常规指标，全部符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022），七区三市出厂水和管网水受检水样合格率均为100%。"]
["区  市","水样类型","浑浊度(NTU)","色度(度)","臭和味","游离氯(mg/L)","二氧化氯(mg/L)","菌落总数(CFU/mL)","总大肠菌群(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区","出厂水","<0.5","<5","0级","0.78","——","未检出","未检出","1.09","无"]
[null,"管网水","<0.5","<5","0级","0.23","——","未检出","未检出","1.30","--"]
["崂山区","出厂水",0.29,"<5","0",0.61,"--","未检出","未检出",1.48,"无"]
[null,"管网水","0.38","<5","0","0.06","--","18","未检出","1.35","--"]
["黄岛区","出厂水","0.27","<5","0","0.60","0.39","未检出","未检出","1.94","无"]
[null,"管网水","0.37","<5","0","0.06","0.07","未检出","未检出","1.78","--"]
["即墨区","出厂水",0.47,"<5","0",0.53,"--","未检出","未检出",1.32,"无"]
[null,"管网水","0.56","<5","0","0.13","--","27","未检出","2.28","--"]
["胶州市","出厂水",0.16,"<5","0","--",0.21,"未检出","未检出",1.78,"无"]
[null,"管网水","0.50","<5","0","0.21","--","未检出","未检出","1.44","--"]
["莱西市","出厂水",0.28,"<5","0",{"v":0.5,"d":"0.50"},"--","未检出","未检出",1.42,"无"]
[null,"管网水","0.34","<5","0","0.13","--","未检出","未检出","2.03","--"]
["平度市","出厂水",0.28,"<5","0",0.55,"--","未检出","未检出",2.48,"无"]
[null,"管网水","0.47","<5","0","0.05","--","未检出","未检出","1.99","--"]
["城阳区","出厂水",0.25,"<5","0",1.18,"--","未检出","未检出",1.42,"无"]
[null,"管网水","0.32","<5","0","0.27","--","20","未检出","1.62","--"]
["高新区","管网水","0.27","<5","0","0.26","--","未检出","未检出","1.38","--"]
["国家标准\n（GB5749-2022)",null,"≤1","≤15","无异臭、异味","与水接触30min后出厂水中余量≥0.3，出厂水中限值为4。管网末梢水中余量≥0.05","与水接触30min后出厂水中余量≥0.1，出厂水中限值为0.8。管网末梢水中余量≥0.02","≤100","不应检出","≤3","无"]
["备注：","1、管网水抽检浑浊度、色度、余氯、细菌总数、总大肠菌群、耗氧量、嗅和味共7项指标。"]
[null,"2、出厂水除上述7项指标外，还包肉眼可见物1项，共8项指标。"]
[null," "]

{"sheet":"数据明细","index":1,"n_rows":73,"n_cols":12,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,11],[2,0,2,11],[29,1,29,11],[30,0,30,11],[34,1,34,11],[35,0,35,11],[42,1,42,11],[43,0,43,11],[47,1,47,11],[48,0,48,11],[52,1,52,11],[53,0,53,11],[57,1,57,11],[58,0,58,11],[62,1,62,11],[63,0,63,11],[69,1,69,11],[70,0,70,11],[72,1,72,11]]}
["抽    检    明    细"]
["抽检\n日期","取样点","水样\n类别","浑浊度\n(NTU)","色度\n(度)","臭和味","游离氯\n(mg/L)","二氧化氯\n(mg/L)","菌落总数\n(CFU/mL)","总大肠菌群\n(MPN/100mL)","高锰酸盐指数（以O₂计）\n(mg/L)","肉眼可见物"]
["市内三区"]
["2025.8.4","崂山水库水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.73,"--","未检出","未检出",1.07,"无"]
["2025.8.4","白沙河水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.79,"--","未检出","未检出",1.17,"无"]
["2025.8.4","仙家寨水厂","出厂水","<0.5","<5","0级",0.82,"--","未检出","未检出",1.02,"无"]
["2025.8.4","万年泉路","管网水","<0.5","<5","0级",0.17,"--","未检出","未检出",1.07,"--"]
["2025.8.4","上海路","管网水","<0.5","<5","0级",0.16,"--","未检出","未检出",1.26,"--"]
["2025.8.4","东南山","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.55,"--"]
["2025.8.4","中崂路","管网水","<0.5","<5","0级",0.23,"--","未检出","未检出",1.18,"--"]
["2025.8.4","丽海花园","管网水","<0.5","<5","0级",0.13,"--","未检出","未检出",1.34,"--"]
["2025.8.4","南海路","管网水","<0.5","<5","0级",0.11,"--","未检出","未检出",1.09,"--"]
["2025.8.4","台东六路","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",1.02,"--"]
["2025.8.4","台柳路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",1.29,"--"]
["2025.8.4","大麦岛","管网水","<0.5","<5","0级",0.13,"--","未检出","未检出",1.42,"--"]
["2025.8.4","夹岭沟","管网水","<0.5","<5","0级",{"v":0.3,"d":"0.30"},"--","未检出","未检出",1.69,"--"]
["2025.8.4","晓翁村","管网水","<0.5","<5","0级",0.33,"--","未检出","未检出",1.33,"--"]
["2025.8.4","杭州路","管网水","<0.5","<5","0级",0.24,"--","未检出","未检出",1.74,"--"]
["2025.8.4","果园路","管网水","<0.5","<5","0级",0.21,"--","未检出","未检出",{"v":1.3,"d":"1.30"},"--"]
["2025.8.4","桓台路","管网水","<0.5","<5","0级",0.33,"--","未检出","未检出",0.97,"--"]
["2025.8.4","浮山后一小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.22,"--","未检出","未检出",{"v":1.3,"d":"1.30"},"--"]
["2025.8.4","浮山后四小区","管网水","<0.5","<5","0级",0.27,"--","未检出","未检出",{"v":1.5,"d":"1.50"},"--"]
["2025.8.4","湛山大路","管网水","<0.5","<5","0级",0.14,"--","未检出","未检出",1.62,"--"]
["2025.8.4","火车站","管网水","<0.5","<5","0级",0.36,"--","未检出","未检出",1.34,"--"]
["2025.8.4","道口路","管网水","<0.5","<5","0级",0.19,"--","未检出","未检出",{"v":1.5,"d":"1.50"},"--"]
["2025.8.4","错埠岭","管网水","<0.5","<5","0级",0.32,"--","未检出","未检出",{"v":1.1,"d":"1.10"},"--"]
["2025.8.4","闽江路","管网水","<0.5","<5","0级",0.34,"--","未检出","未检出",1.29,"--"]
["2025.8.4","青岛大学","管网水","<0.5","<5","0级",0.11,"--","未检出","未检出",1.04,"--"]
["2025.8.4","黄台路","管网水","<0.5","<5","0级",0.18,"--","未检出","未检出",{"v":1,"d":"1.00"},"--"]
["评价","以上所检指标符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）的要求。"]
["崂山区"]
["2025.8.28","大河东水厂","出厂水",0.29,"<5",0,0.61,"--","未检出","未检出",1.48,"无"]
["2025.8.28","新华友建工集团","管网水",0.32,"<5",0,0.06,"--",15,"未检出",1.16,"--"]
["2025.8.28","沙子口建设集团","管网水",0.43,"<5",0,0.05,"--",20,"未检出",1.54,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["黄岛区"]
["2025.8.25","管家楼水厂","出厂水",0.24,"<5",0,{"v":0.6,"d":"0.60"},"--","未检出","未检出",1.36,"无"]
["2025.8.25","青岛帝倜阿尔汽配","管网水",0.42,"<5",0,"--",0.06,"未检出","未检出",2.29,"--"]
["2025.8.25","昊成实业","管网水",0.34,"<5",0,"--",0.07,"未检出","未检出",2.46,"--"]
["2025.8.25","鲁海丰酒店","管网水",0.33,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.19,"--"]
["2025.8.25","长江东路利群","管网水",0.38,"<5",0,0.07,"--","未检出","未检出",1.18,"--"]
["2025.8.25","胶南第五水厂","出厂水",0.29,"<5",0,"--",0.39,"未检出","未检出",2.52,"无"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["即墨区"]
["2025.8.28","市北水厂","出厂水",0.47,"<5",0,0.53,"--","未检出","未检出",1.32,"无"]
["2025.8.28","新都小区","管网水",0.54,"<5",0,0.08,"--",20,"未检出",2.28,"--"]
["2025.8.28","市北医院","管网水",0.57,"<5",0,0.17,"--",33,"未检出",2.27,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["胶州市"]
["2025.8.27","前韩水厂","出厂水",0.16,"<5",0,"--",0.21,"未检出","未检出",1.78,"无"]
["2025.8.27","胶州八中","管网水",0.75,"<5",0,0.06,"--","未检出","未检出",1.52,"--"]
["2025.8.27","宝龙城市广场","管网水",0.26,"<5",0,0.36,"--","未检出","未检出",1.35,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["莱西市"]
["2025.8.7","莱西水厂","出厂水",0.28,"<5",0,{"v":0.5,"d":"0.50"},"--","未检出","未检出",1.42,"无"]
["2025.8.7","源杰大酒店","管网水",0.35,"<5",0,0.12,"--","未检出","未检出",1.99,"--"]
["2025.8.7","望城加压站","管网水",0.34,"<5",0,0.13,"--","未检出","未检出",2.06,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["平度市"]
["2025.8.26","兴平水厂","出厂水",0.28,"<5",0,0.55,"--","未检出","未检出",2.48,"无"]
["2025.8.26","同和党委","管网水",0.38,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",2.07,"--"]
["2025.8.26","南苑小区物业","管网水",0.56,"<5",0,0.05,"--","未检出","未检出",1.91,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["城阳区"]
["2025.8.27","棘洪滩水厂二厂","出厂水",0.25,"<5",0,1.18,"--","未检出","未检出",1.42,"无"]
["2025.8.27","棘洪滩水厂门卫","管网水",0.44,"<5",0,0.92,"--","未检出","未检出",1.43,"--"]
["2025.8.27","法罗力门卫","管网水",0.24,"<5",0,0.06,"--",65,"未检出",1.14,"--"]
["2025.8.28","万科魅力之城","管网水",0.22,"<5",0,0.05,"--",4,"未检出",1.65,"--"]
["2025.8.28","城阳区海洋渔业局","管网水",0.36,"<5",0,0.05,"--",11,"未检出",2.27,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]
["高新区"]
["2025.8.27","创业大厦","管网水",0.27,"<5",0,0.26,"--","未检出","未检出",1.38,"--"]
["备注","以上抽检指标符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。"]