{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年室内消火栓产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了流通领域10家经销单位10批次产品。\n监督抽查不合格产品检出率为20%。\n依据GB 3445—2018《室内消火栓》等标准，对阀杆升降性能，旋转性能，开启高度，水压强度，密封性能，耐腐蚀性能等6个项目进行了检验。\n抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：水压强度。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年室内消火栓产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"流通领域","室内消火栓","莱西市正辰安防器材经营部","92370285MA3THXEHXQ","泉州市大志消防科技有限公司","2023-04-17/—","SN65-Y","理消","不合格","水压强度","2024-01-15","莱西市","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"流通领域","室内消火栓","莱西市巨泉物资经销处","92370285MA3EH9HX0W","锐达消防设备有限公司","2022-05-08/—","SN65","/","不合格","水压强度","2024-01-15","莱西市","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"流通领域","室内消火栓","青岛航盾环保工程有限公司","91370203MA3MMUF93K","萃联（中国）消防设备制造有限公司","2023-05/—","SNZ65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-08","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"流通领域","室内消火栓","即墨市通济办事处路之安交通设施批发部","92370282MA3E2UDR1P","福建省富新消防科技有限公司","2023-04-20/—","SN65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-09","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"流通领域","室内消火栓","黄岛区龙通达消防器材经销处","92370211MA3Q5K3R81","山东鲁强消防科技有限公司","2023-11-20/—","SN65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-12","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"流通领域","室内消火栓","黄岛区龙通达消防器材经销处","92370211MA3Q5K3R81","颖龙消防科技有限公司","2023-11-09/—","SN65-B","/","所检项目符合标准","/","2024-01-12","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"流通领域","室内消火栓","青岛平安霖商贸有限公司","91370283MA3C5A9T2X","扬州市江都区国泰消火栓厂","2021-07-22/—","SN65-A","/","所检项目符合标准","/","2024-01-12","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"流通领域","室内消火栓","青岛润天消防工程有限公司","91370211690307148G","山东博达消防设备制造有限公司","2023-11-14/—","SNW65-I","/","所检项目符合标准","/","2024-01-12","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"流通领域","室内消火栓","青岛信佳朋工贸有限公司","91370214756943674Q","鸿安消防设备有限公司","2023-06-03/—","SN65","/","所检项目符合标准","/","2024-01-10","城阳区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"流通领域","室内消火栓","平度市昇久安消防设备经销处","92370283MA3CU2GY27","山东龙成消防科技股份有限公司","2022-06/—","SN65","薪薪","所检项目符合标准","/","2024-01-12","平度市","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}