{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["监督检验报告信息","Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"监督检验报告信息","index":0,"n_rows":15,"n_cols":14,"rows_kept":15,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,1,13],[2,0,2,13],[3,0,3,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["2024年消防水枪产品质量市监督抽查结果"]
["本次抽查了流通领域10家经销单位10批次产品。\n监督抽查不合格产品检出率为20%。\n依据GB8181-2005《消防水枪》等标准，对基本参数，表面质量，密封性能，耐水压强度，抗跌落性能，耐腐蚀性能等6个项目进行了检验。\n抽查发现有2家企业的2批次产品不符合相关标准要求，不合格项目为：耐水压强度，耐腐蚀性能，表面质量，密封性能。我局已依法对不合格产品开始了后处理工作。\n具体抽查结果见附件。\n"]
["附件"]
["2024年消防水枪产品质量市级监督抽查结果汇总表"]
["序号","抽样领域","产品名称","受检单位名称","统一社会信用代码","标称生产者名称","生产日期或批号","规格型号","商标","抽查结果","不合格项目","抽样日期","行政区划","承检单位"]
[1,"流通领域","消防水枪","青岛融合消防器材有限公司","91370211MA3FGJLM9A","镇江丹星消防设备有限公司","2023-03-31/—","QZ 3.5/7.5","/","不合格","耐水压强度；耐腐蚀性能；表面质量；密封性能","2024-01-17","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[2,"流通领域","消防水枪","胶州市瑞宏巨五金机电经营部","92370281MA3MQC0W9B","泉州市璟乘消防科技有限公司","2023-08-23/—","QZ 3.5/7.5","/","不合格","耐水压强度；密封性能","2024-01-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[3,"流通领域","消防水枪（直流水枪）","青岛海龙消防器材有限公司","91370281783724418T","高邮市江山消防设备有限公司","2022-02-21/—","QZ 3.5/7.5","山河","所检项目符合标准","/","2024-01-18","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[4,"流通领域","消防水枪","青岛龙安达消防器材有限公司","91370281MA94HE585B","高邮市双龙消防设备有限公司","2022-05-31/—","QZ 3.5/7.5","扬龙","所检项目符合标准","/","2024-01-17","胶州市","青岛市产品质量检验研究院"]
[5,"流通领域","直流水枪","青岛润天消防工程有限公司","91370211690307148G","劲源科技发展有限公司","2022-12/—","QZ 3.5/7.5","/","所检项目符合标准","/","2024-01-12","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[6,"流通领域","消防水枪","青岛丰慧达工贸有限公司","91370211753784495M","泰州市神龙消防科技有限公司","2022-11-09/—","QZ 3.5/7.5","祥雨","所检项目符合标准","/","2024-01-09","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[7,"流通领域","消防水枪","青岛精诚消防器材有限公司黄岛分公司","91370220321462660R","山东龙成消防科技股份有限公司","2023-05/—","QZ 3.5/7.5","薪薪","所检项目符合标准","/","2024-01-09","西海岸新区","青岛市产品质量检验研究院"]
[8,"流通领域","消防水枪","李沧区达莱金门管件经营部","92370213MA3DLFW62G","鸿安消防设备有限公司","2021-04-15/—","QZ 3.5/7.5","/","所检项目符合标准","/","2024-01-10","李沧区","青岛市产品质量检验研究院"]
[9,"流通领域","直流水枪（消防水枪）","即墨市交之安消防器材经营部","92370282MA3DAN6G0T","沂安科技（山东）有限公司","2020-10-19/—","QZ 3.5/7.5","沂安","所检项目符合标准","/","2024-01-11","即墨区","青岛市产品质量检验研究院"]
[10,"流通领域","消防水枪","青岛光宇消防器材有限公司","913702033503632907","高邮市国泰消防设备厂","2023-08-21/—","QZ 3.5/7.5-A","/","所检项目符合标准","/","2024-01-16","市北区","青岛市产品质量检验研究院"]

{"sheet":"Sheet1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}